| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym z okablowaniem |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Parametr/Funkcjonalność | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1 | Przeznaczenie | Zasilanie rezerwowe obiektów |
| 2 | Rodzaj pracy | Praca automatyczna i ręczna |
| 3 | Moc znamionowa | Min. 60kVA |
| 4 | Napięcie | Min. 400 V, trójfazowe |
| 5 | Częstotliwość | Min. 50 Hz |
| 6 | Współczynnik mocy | cos φ = 0,8 |
| 7 | Regulacja napięcia | Elektroniczna, automatyczna |
| 8 | Zawartość harmonicznych THD | <3% |
| 9 | Prądnica | Bezszczotkowa, jednołożyskowa |
| 10 | Klasa izolacji prądnicy | H |
| 11 | Stopień ochrony prądnicy | Min. IP 23, przystosowana do pracy w zabudowie agregatu |
| 12 | Silnik | Czterosuwowy, chłodzony cieczą |
| 13 | Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| 14 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 15 | Regulacja obrotów | Elektroniczna |
| 16 | Zbiornik paliwa | Zintegrowany z ramą agregatu |
| 17 | Pojemność cieczy chłodzącej | Min. 15,0 l |
| 18 | Obudowa | Wyciszona, przystosowana do pracy na zewnątrz |
| 19 | Poziom hałasu | odpowiedni dla zabudowy kontenerowej |
| 20 | Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, zwarciowe, temperaturowe, olejowe |
| 21 | Sterownik | Mikroprocesorowy sterownik agregatu |
| 22 | Funkcje sterownika | Kontrola sieci, automatyczny start, pomiary elektryczne |
| 23 | Sygnalizacja | Akustyczna i optyczna stanów alarmowych |
| 24 | Wyposażenie | Akumulator, ładowarka, grzałka silnika |
| 25 | Normy i dyrektywy | Zgodność z CE, ISO 8528, EMC, LVD |
| 26 | Dokumentacja | Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim |
| 27 | Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) | W zestawie, kompatybilny z agregatem. |
| 28 | Gwarancja | 24 m-ce |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz 
z transportem, rozładunkiem oraz przekazaniem dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia agregatu prądotwórczego na własny koszt 
i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Transport agregatu musi być zrealizowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonego urządzenia oraz brak ryzyka jego uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku agregatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostarczony agregat musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń demonstracyjnych, powystawowych ani regenerowanych.

- Agregat musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem zastawu, zabezpieczenia ani żadnych innych roszczeń osób trzecich.

- Urządzenie w momencie dostawy musi być kompletne, nieuszkodzone oraz nie może nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, ingerencji lub wcześniejszego użytkowania.

- Agregat musi posiadać wszystkie fabryczne zabezpieczenia transportowe, plomby oraz oznaczenia producenta (o ile są przewidziane przez producenta).

- W chwili dostawy agregat musi być przygotowany do uruchomienia i użytkowania po uzupełnieniu paliwa, w szczególności musi:

- być napełniony olejem eksploatacyjnym,

- posiadać uzupełniony płyn chłodniczy,

- posiadać sprawny i naładowany akumulator.

- Wraz z agregatem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczną, w tym w szczególności instrukcję obsługi w języku polskim.